## 精华制药集团股份有限公司（国城生活广场）新办公楼智能化综合布线
序号 | 名称 | 推荐品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
一、网络、语音、无线覆盖系统
1 | 双口信息面板 | 一舟、TCL、施耐德 | 1.面板外观采用平板略带弧度设计, 造型美观, 并有便于用户端口标记的透明标示片。 2.符合标准GB 17466.1 家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 《第1 部分: 通用要求》，满足850 摄氏度灼热丝实验要求； 3.有便于用户端口标记的透明标示片 4.外形尺寸：86*86 5.透明防尘门设计 | 只 | 310 |  |  | 底盒预埋、桌面电话预留
2 | 网络双口地插 | TCL、施耐德、西门子 | 1.依据标准GB17466.1 2.通过中国国家强制性产品认证 3.通过中国国家强制性产品认证型式试验检测 4.面板采用铜合金/不锈钢材料，金属拉丝工艺，表面均匀细致 5.2mm厚标准底盒，表面防锈处理，抗压能力强，耐腐蚀性好 | 只 | 50 |  |  | 底盒预埋
3 | 六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） | 一舟、TCL、施耐德 | 1.满足YD/T926.2、ISO/IEC 11801、TIA 568C.2性能指标要求； 2.线规：24AWG 3.护套材料：低烟无卤 4.绝缘层材料：PE 5.含十字骨架 6.绝缘直径：1.05±0.05 mm 7.铜导体直径：0.515±0.005 mm 8.电缆外径：6.1±0.2 mm 9.安装温度：0℃～50℃ 10.工作温度 ：-20℃～60℃ 11.燃烧性能：满足YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验 12.单根导体直流电阻：≤8.8Ω/100m at 20℃ 13.特性阻抗：100±15Ω ★14.要求具有信息产业部出具的单项产品检测报告和信道及永久链路检测报告，可提供盖公章的原件复印件 ★15.要求提供SGS ROHS认证、CE认证 ★16、布线产品要求选用国内外知名品牌的标准化产品，且至少连续10年获得权威机构（千家布线网、IB或综合布线工作组）的”中国十大布线品牌”称号，并能提供相关证明文件，每多提供一年可增加0.5分。 ★17、综合布线厂商具有ISO9001、ISO14001和BS-OHSAS 18001认证，且参加综合布线相关标准的制定，并能提供相关证明文件； | 箱/305米 | 110
4 | 六类非屏蔽模块 | 一舟、TCL、施耐德 | 1.模块性能满足ISO/IEC11801、TIA/EIA568C、YD/T926.3 要求。 2.模块采用专利设计的内置式卡钩结构，模块体积更小、密度高。 3.模块内部采用簧片空间排列和PCB 布线相结合的双重EMC 设计，确保模块的高性能 4.模块前部可以安装彩色的电话和电脑标识，以区分模块的具体应用 5.兼容568A 和568B 两种接续标准 ★6.要求具有信息产业部出具的单项产品检测报告和信道及永久链路检测报告，并能提供盖公章的原件复印件 | 只 | 430
5 | 语音模块 | 一舟、TCL、施耐德 | 1.模块内部采用簧片空间排列和PCB布线相结合的设计，确保模块的性能 2.模块前部可以安装彩色的电话和电脑标识，以区分模块的具体应用 3.兼容RJ45和RJ11插头 ★4.通过第三方检测 | 只 | 210
6 | 六类RJ45网络配线架 | 一舟、TCL、施耐德 | 1.依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.造型设计优雅美观 3.结构更合理, 插座的各项技术指标均远超国际标准要求。 4.配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理 ★5.后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带，可提供证明材料 6.背面带有分线固定架，方便打线 7.可以选配理线环，0U安装，不占有机柜空间 8.支持前端拆卸维护 9.IDC 簧片可接线径：0.45-0.6mm 10.寿命：插头插座可重复插拔次数≥750 次；IDC 端接次数≥200 次 ★11.要求具有信息产业部出具的单项产品检测报告，可提供盖公章的原件复印件 | 个 | 28 |  |  | 含监控、门禁
7 | RJ11语音配线架 | 一舟、TCL、施耐德 | 1.依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 2.簧片使用优质锡青铜带，镀银厚度50微英寸 3.适合于语音大对数电缆的端接 4.采用通用110接线工具端接 5.前部具有标签管理区域，便于端口管理 ★6.要求提供信息产业部出具的检测报告及UL认证，复印件加盖公章 | 个 | 12
8 | 理线架 | 一舟、TCL、施耐德 | 1.依据标准: GB/T 3047.2、GB/T 4054 2.架体选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理  ★3、带圆弧的线环设计，更好的保护人手和线缆，可提供证明文件 4.盖板和线环选用优质PC/ABS，外形美观 5.架体材料厚度 冷轧钢板1.2mm ★6、具有第三方检测报告,提供盖公章的原件复印件 | 个 | 34 |  |  | 含监控、门禁
9 | 六类网络非屏蔽跳线 | 一舟、TCL、施耐德 | 1.依据标准ANSI/TIA-568-C.2，同时符合标准ISO/IEC 11801、YD/T926.3 2.采用高性能的多股线缆和先进的制造技术，制造工艺采用整体塑模成型尾部有弯曲 张力疏导结构,确保长期重复使用的可靠性要求，使跳线性能的不稳定性降到最低 3.可提供568A及568B两种接线规格跳线 4.护套材料：PVC 5.导体线规：24AWG 6.簧片镀金：50微英寸 7.水晶头规格：8P8C ★8.具有第三方检测报告,提供盖公章的原件复印件 | 根 | 860
10 | RJ11电话跳线 | 一舟、TCL、施耐德 |  | 根 | 300 |  |  | 自制
11 | 12芯室内多模汇聚光纤 | 一舟、TCL、施耐德 | 1.产品符合YD/T1258-4、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准 2.采用进口芳纶加强元件，保证光缆的优异的抗拉及阻燃性能 3.外护材料具有阻燃、环保等优点 4.外护套材料PVC 5、光缆在@850nm时衰减≤3.0（dB/km），在@1300nm时衰减≤1.0（dB/km）；光缆在@850nm时带宽≥200（MHz.km），在@1300nm时带宽≥500（MHz.km） | 米 | 600 |  |  | 进信息中心
12 | 机架式光纤终端盒 | 一舟、TCL、施耐德 | 1.产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准 2.该产品内具有充裕的冗余光纤盘绕空间；在规范施工的情况下，可保证光纤以及尾纤的最小弯曲半径大于R30mm 3.支持SC、LC、FC、ST四种通用连接器的安装 4.采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，方便现场施工，以及后期的跳纤管理 5.分线盒中非金属零件阻燃满足蓝色火焰（20±2）mm，燃烧两次，每次30s，两次间隔10min，试样离火后持续燃烧时间小于30s，且铺底层不燃烧 ★6.要求出具第三方机构检测报告，并提供盖公章的原件复印件 | 个 | 12
13 | 耦合器 | 一舟、TCL、施耐德 | 1.产品符合YD/T1272.3-2005行业标准 2.机械耐久性：＞500次，插入损耗变化量＜0.2dB，回波损耗变化量＜5dB； 3.插入损耗：＜0.2dB（单模）、小于0.1dB（多模） 4.互换性：变化量＜0.1dB 5.工作温度：-25℃至70℃ ★6.通过信息产业部第三方性能检测 | 只 | 144
14 | 多模尾纤 | 一舟、TCL、施耐德 | 1.产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准 2.连接器要求采用句型结构及弹性卡子锁紧结构, 防拉设计，防腐蚀主体 3.低损耗连接，高反射 4.多模OM1 5.插入损耗≤0.2（典型值）/≤0.3（最大值）；互换性≤0.3； 6.工作温度：-25℃～70℃ | 根 | 144
15 | 多模光纤跳纤 | 一舟、TCL、施耐德 | 1.产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准 2.连接器要求采用句型结构及弹性卡子锁紧结构, 防拉设计，防腐蚀主体 3.低损耗连接，高反射 4.多模OM1 5.插入损耗≤0.2（典型值）/≤0.3（最大值）；互换性≤0.3； 6.工作温度：-25℃～70℃ | 对 | 12
16 | 熔纤 | 一舟、TCL、施耐德 |  | 芯 | 144
17 | 前端汇聚42U机柜 | 施耐德、图腾、艾默生 | 1.符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准 2.机柜采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑。 3.标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备。 4.机柜采用框架结构，结构坚固，静载承重800KG（去除脚轮）。 5.防护等级IP20。 6.前门网络门，后部网络门。 7.机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 8.机柜标配风扇、6位10A电源、托盘、脚轮和支撑脚等配件。 ★9.具有第三方检测报告 ★10.机柜具有CE认证，且与综合布线同一品牌 | 台 | 7 |  |  | 含信息中心机柜
18 | 镀锌桥架 | 国标 | 200*100*1.2 防火镀锌 | 米 | 350
19 | 管材 | 中财、联塑、公元 | PVC-25MM | 米 | 10000
二、视频监控系统
1 | 六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） | 一舟、TCL、施耐德 | 1.满足YD/T926.2、ISO/IEC 11801、TIA 568C.2性能指标要求； 2.线规：24AWG 3.护套材料：低烟无卤 4.绝缘层材料：PE 5.含十字骨架 6.绝缘直径：1.05±0.05 mm 7.铜导体直径：0.515±0.005 mm 8.电缆外径：6.1±0.2 mm 9.安装温度：0℃～50℃ 10.工作温度 ：-20℃～60℃ 11.燃烧性能：满足YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验 12.单根导体直流电阻：≤8.8Ω/100m at 20℃ 13.特性阻抗：100±15Ω ★14.要求具有信息产业部出具的单项产品检测报告和信道及永久链路检测报告，可提供盖公章的原件复印件 ★15.要求提供SGS ROHS认证、CE认证 ★16、布线产品要求选用国内外知名品牌的标准化产品，且至少连续10年获得权威机构（千家布线网、IB或综合布线工作组）的”中国十大布线品牌”称号，并能提供相关证明文件，每多提供一年可增加0.5分。 ★17、综合布线厂商具有ISO9001、ISO14001和BS-OHSAS 18001认证，且参加综合布线相关标准的制定，并能提供相关证明文件； | 箱/305米 | 20 |  |  | 汇聚23层弱电井
2 | 电源线 | 一舟、天诚、普天 | 1)标准：GB/T5023.5 2)型号：RVV2*1.0 3)额定电压：300/500V 4)导体工作温度：≤70℃ 5)导体：GB/T3956第五种导体 6)绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 7)护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8)长度：200米/卷、500米/卷(包装规格可根据客户要求更改) 。 9)敷设温度：0℃~50℃ 10)提供CCC认证报告 | 米 | 3000
3 | 管材 | 中财、联塑、公元 | PVC-25MM | 米 | 800
三、门禁系统
1 | 电源线 | 一舟、天诚、普天 | 1)标准：GB/T5023.5 2)型号：RVV2*1.0 3)额定电压：300/500V 4)导体工作温度：≤70℃ 5)导体：GB/T3956第五种导体 6)绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 7)护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8)长度：200米/卷、500米/卷(包装规格可根据客户要求更改) 。 9)敷设温度：0℃~50℃ 10)提供CCC认证报告 | 米 | 800
2 | 信号线 | 一舟、天诚、普天 | 1)型号：RVVSP4*1.0 2)额定电压：300/300V 3)导体工作温度：≤70℃ 4)导体：GB/T3956第五种导体 5)绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 6)屏蔽：软圆铜线缠绕屏蔽（双层、反向（先左后右）均匀缠绕），施加屏蔽前绕包薄膜带子 7)护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8)包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) 。 9)敷设温度：0℃~50℃ | 米 | 800
3 | 六类非屏蔽双绞线（低烟无卤） | 一舟、TCL、施耐德 | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2)产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道并提供第三方检验报告 3)通过标准最高传输频率250MHz测试 4)额定传输速率(NVP)：68% 5)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 6)导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE、低烟无卤，线对：4对 7)屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8)护套材料：LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 9)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm 10)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ 11)聚乙烯护套采用激光印字 12)产品符合TLC认证并提供证书 13)产品符合DELTA认证并提供证书 14)产品符合ETL认证并提供证书 15)产品符合UL（CM、CMR、CMP）认证并提供证书 16)FCC证书 17)CE证书 18)产品符合YD/T1019-2013标准的单体性能要求并提供第三方检验报告 19)产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准的永久链路，信道四节点和信道六节点并提供第三方检验报告 产品符合ROHS指令和REACH法规要求并提供第三方检验报告 | 箱/305米 | 2
4 | 管材 | 中财、联塑、公元 | PVC-25MM | 米 | 300
四、报警系统
1 | 电源线 | 一舟、天诚、普天 | 1)标准：GB/T5023.5 2)型号：RVV2*1.0 3)额定电压：300/500V 4)导体工作温度：≤70℃ 5)导体：GB/T3956第五种导体 6)绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 7)护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8)长度：200米/卷、500米/卷(包装规格可根据客户要求更改) 。 9)敷设温度：0℃~50℃ 10)提供CCC认证报告 | 米 | 1200
2 | 信号线 | 一舟、天诚、普天 | 1)型号：RVVSP2*1.0 2)额定电压：300/300V 3)导体工作温度：≤70℃ 4)导体：GB/T3956第五种导体 5)绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 6)屏蔽：软圆铜线缠绕屏蔽（双层、反向（先左后右）均匀缠绕），施加屏蔽前绕包薄膜带子 7)护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8)包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) 。 9)敷设温度：0℃~50℃ | 米 | 1200
3 | 管材 | 中财、联塑、公元 | PVC-25MM | 米 | 550
五、会议室、公共广播系统
1 | 公共广播线 | 一舟、天诚、普天 | 1)型号：RVVSP2*1.5 2)额定电压：300/300V 3)导体工作温度：≤70℃ 4)导体：GB/T3956第五种导体 5)绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 6)屏蔽：软圆铜线缠绕屏蔽（双层、反向（先左后右）均匀缠绕），施加屏蔽前绕包薄膜带子 7)护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8)包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) 。 9)敷设温度：0℃~50℃ | 米 | 390
2 | 会议音响线 | 一舟、天诚、普天 | 1)标准：企业标准 2)型号：金银线300芯 3)导体工作温度：≤70℃ 4)导体：GB/T3956第五种导体，软圆铜线/镀锡软圆铜线 5)绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 6)包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据客户要求更改) 。 7)敷设温度：0℃~50℃ | 米 | 1200
3 | 管材 | 中财、联塑、公元 | PVC-25MM | 米 | 1000
六、汇聚机房及信息中心静电地板 | [7 empty] | 含汇聚机房（弱电井）、信息中心
1 | 防静电地板 | 汇丽、向利、美露 | 厚度3.5，钢制注浆，表面PVC，含配件 | 平方米 | 55
合计
施工安装费
税金
总合计

## Sheet1
精华制药集团股份有限公司（国城生活广场）新办公楼智能化综合布线工程清单